Fleet AI Layer — 장표 구성안

2번 전략 발표자료 슬라이드별 구성 · 본문 8장 + 백업 3장 · 모든 수치는 Google powerdata_2019 공개 트레이스(57개 전력 도메인 × 2019년 5월 × 5분 간격, 508,896행) 검증 구간 실측값. 학습 1~20일 / 검증 21~31일로 나누고 검증 구간에서는 재학습하지 않았다.

구성   전체 흐름

| 장 | 제목 | 한 줄 메시지 | 핵심 수치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 왜 지금인가 | 엔진 발전이 데이터센터의 주전원이 되고 있다 | Corban 1,000MW = 힘센 104대 |
| 2 | 부하는 이만큼 튄다 | 하루 2.1회, 엔진 1대분씩 | 376 MW/일 = 39대분 |
| 3 | 지금 방식으론 못 잡는다 | 시간대 편성표의 설명력은 0% | AUC 0.55 / R² 0.69 대비 |
| 4 | 무엇이 급변을 지배하나 | 시각이 아니라 직전 상태 | 45배 (0.59% → 26.6%) |
| 5 | 원가 어디에 붙나 | 네 항목 중 연료비가 가장 크다 | 정밀도 28.2% = 35배 |
| 6 | 즉시 착수 — 시운전 | 저장 방식만 바꾸면 기준선이 생긴다 | 동결 97.6% / 복원 0.955 |
| 7 | 중기 — LLM 플랫폼 | 질문마다 볼 피처가 다르다 | 설명력 카탈로그 |
| 8 | 기대효과와 다음 액션 | 절감액 계산에 필요한 숫자 5개 | 확인 항목 3개 |

1장   왜 지금인가

헤드라인 계통 접속을 기다리지 못한 데이터센터가 엔진 발전으로 옮겨오고 있고, 우리는 이미 그 한가운데 있다.

| 블록 | 내용 | 수치 |
| --- | --- | --- |
| 좌 — 시장 | AI 수요로 계통 접속 대기가 길어지자 부지 내 가스엔진 발전이 예비전원에서 주전원으로 이동 | 미국 가스 발전 파이프라인 2030년까지 64GW 2026년 1분기에만 16GW 추가 |
| 중 — 우리 위치 | 힘센 9.6MW 기반 미국 데이터센터 발전설비 공급 | Corban 1,000MW (9,560억, 2026.8~2030.7) AEG 6,271억 (2026.4) 별건 33대 684MW |
| 우 — 규모의 의미 | 1,000MW를 9.6MW로 나누면 한 사이트에 104대. 사람이 눈으로 볼 수 있는 규모를 넘었다 | 104대 / 1개 사이트 동일 기종 단일 사이트 |
| 하단 so-what | 경쟁사도 같은 시장에 있다. 하드웨어만으로는 차별화가 끝났다 | Wärtsilä 2025년 DC 수주 약 800MW 미국 DC 엔진 누적 1.6GW 이상 |

도식 자리 — 좌측에 '계통 대기 → 부지 내 발전' 화살표 도식, 우측에 104대 엔진 아이콘 그리드(작은 사각형 104개)를 깔면 규모가 즉시 전달된다.

주의 — 이 장에서 AI를 언급하지 말 것. 시장 사실만 놓고, 문제 제기는 2장에서 시작한다.

2장   부하는 이만큼 튄다

헤드라인 1,000MW 사이트에서 한 시간 안에 엔진 1대분 이상 부하가 뛰는 일이 하루 2.1회 일어난다.

표는 아래 4행만 올린다. 5분·15분 행은 백업으로 내린다 — 슬라이드에서 4행이 한계다.

| 구간 | 표준편차 | p99 | 관측 최대 | 최대 = 엔진 | 0.5대분↑ | 1대분↑ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5분 | 1.7 MW | 4.7 MW | 9.6 MW | 1.0대 | 하루 1.2회 | — |
| 15분 | 3.7 MW | 10.5 MW | 21.4 MW | 2.2대 | 하루 8.6회 | 하루 0.5회 |
| 30분 | 5.4 MW | 14.6 MW | 23.1 MW | 2.4대 | 하루 8.2회 | 하루 1.6회 |
| 1시간 | 7.5 MW | 21.0 MW | 30.1 MW | 3.1대 | 하루 6.5회 | 하루 2.1회 |

빈도는 비중첩 구간 기준(1시간 = 하루 24구간). 1,000MW 사이트를 9.6MW 힘센 104대로 환산.

옆에 반드시 같이 놓을 숫자 — 이게 진짜 메시지다.

| 항목 | 값 | 왜 중요한가 |
| --- | --- | --- |
| 하루 총 변동 이동거리 | 376 MW/일 (최대 457 MW/일) | 피크와 저점의 차이는 2~3대분인데, 엔진이 하루에 오르내리는 출력 총량은 39대분이다. 부하추종 작업량이 피크 크기의 15배 |
| 하루 최대 급변 (중앙값) | 1시간 17.9 MW = 1.9대분 | 최악일이 아니라 보통 날의 값이다. 예외가 아니라 일상 |
| 동시 상승 비율 | 72.3% (평시 43.4%) | 집합 부하가 상위 1% 상승할 때 유닛의 72%가 같이 올라간다. 상쇄를 기대할 수 없다 |

도식 자리 — 하루치 부하 곡선 위에 급변 지점을 점으로 찍고, 옆에 엔진 아이콘 1대를 높이 스케일로 대응시키면 '1대분'이 직관적으로 읽힌다.

3장   지금 방식으로는 못 잡는다

헤드라인 같은 시계 피처가 부하 레벨은 69% 설명하는데, 급변은 0% 설명한다.

이 장은 좌우 대비 한 장으로 만든다. 왼쪽 '되는 것', 오른쪽 '안 되는 것'.

|  | 좌 — 부하 레벨 | 우 — 부하 급변 |
| --- | --- | --- |
| 질문 | 지금 얼마나 쓰고 있나 | 곧 튈 것인가 |
| 시계 하나로 | R² 0.69 (69% 설명) | 설명력 −2.3%, AUC 0.55 |
| 해석 | 일주기가 뚜렷해 시간대 편성표가 통한다 | 음수는 '시간대별 확률을 학습해 쓰는 것이 그냥 평균을 쓰는 것보다 나빴다'는 뜻 |
| 더 잘게 쪼개면 | — | 5분 해상도 × 요일까지 곱하면 학습 구간 18.4%로 보이지만 검증 구간 −13.2%로 붕괴 (전형적 과적합) |
| 최고 위험 시간대 | — | 18시 1.44% vs 전일 평균 0.80% → 1.8배에 그침 |
| 전체 피처를 쓰면 | — | 설명력 25.1%, AUC 0.92 |

용어는 슬라이드에 이렇게 푼다 — R²는 '설명력', AUC는 '판별력(0.5=동전 던지기, 1.0=완벽)'. '이탈도 설명력' 같은 표현은 백업으로 내린다.

도식 자리 — fig5_clock.png 좌측 패널. 회색 점선(부하 레벨)은 매끈한 일주기, 파란 면(급변 확률)은 구조 없는 잡음. 이 그림 하나가 문장 열 줄을 대신한다.

주의 — '예측이 안 된다'가 아니라 '달력으로는 안 된다'가 메시지다. 이 구분이 흐려지면 4장의 반전이 죽는다.

4장   무엇이 급변을 지배하나

헤드라인 급변을 지배하는 것은 시각이 아니라 직전 상태다. 45배 차이가 난다.

| 조건 | 다음 구간 급변 확률 | 기준 대비 |
| --- | --- | --- |
| 직전 구간이 평온했을 때 | 0.59% | 기준 |
| 전일 평균 | 0.80% | 1.4배 |
| 가장 위험한 시간대 (18시) | 1.44% | 2.4배 |
| 직전 구간에 급변이 있었을 때 | 26.6% | 45배 |

도식 자리 — fig6_himsen.png 우측 패널. 로그 스케일 막대 4개에 45× 화살표. 달력이 움직이는 폭(2.4배)과 상태가 움직이는 폭(45배)이 한눈에 갈린다.

여기에 한 줄 더 붙이면 설득이 완결된다.

|  | 내용 |
| --- | --- |
| 선형 모델로는 못 꺼낸다 | 같은 호기 간 정보를 선형 회귀에 주면 오히려 나빠지고(57대 중 20~31대만 개선, 부호 반대), 비선형 모델에 주면 모든 구간에서 이긴다(45~54대 개선, p ≤ 2e-6). 상관계수 대시보드로는 안 되고 머신러닝이 필요한 이유가 숫자로 나온 지점이다. |
| 그래서 파는 것 | "부하를 잘 예측한다"가 아니라 "급변을 미리 부른다". 전자는 시계로 69% 해결되므로 반박당하고, 후자는 시계로 0%라 반박되지 않는다. |

5장   원가의 어디에 붙나

헤드라인 네 항목 모두에 붙지만, 매일 나가는 것은 연료비다.

| # | 원가 항목 | 원가 동인 | AI 개입 지점 | 실측 근거 | 검증 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAPEX | 예비기를 몇 대 더 사느냐 | 상관구조 실측 기반 예비력 산정 | 유효 독립 유닛 11.3 / 57대 집합 램프 변동이 독립 가정 대비 2.6배(1시간 3.0배) 1시간 필요 추종여력 23.4MW vs 독립 가정 7.9MW = 힘센 1.6대분 부족 | 직접 |
| 2 | 연료비 | 공회전 예비를 상시 돌림 | 급변 사전 경보 → 상시를 조건부로 | 시계 AUC 0.55 → 상태 기반 0.92 1시간 전 경보 정밀도 28.2% (기저율 0.8%, 35배) | 직접 |
| 3 | 정비비 | 운전시간 + 기동 횟수 | 계측 신뢰도 확보 → 상태기반 정비 | 주입 고장 검출 — 동결 97.6%, 2%p 편향 92.6%, 3%p 드리프트 95.3% (오경보 대당 하루 1건 고정) | 메커니즘 |
| 4 | 페널티 | 미공급 · 오작동 트립 | 이웃 유닛 기반 계측 이중화 | 1대 계측 상실 시 복원 R² 0.955, 54 / 57대 성립 | 메커니즘 |

검증 등급 — '직접'은 이 데이터에서 원가 동인 자체를 측정했다는 뜻이고, '메커니즘'은 기법이 작동하는 것은 확인했으나 정비 주기나 트립 횟수를 몇 % 줄이는지는 이 데이터에 기록이 없어 측정하지 못했다는 뜻이다. 이 구분을 지우지 말 것. 질의응답에서 반드시 나오고, 미리 밝혀두면 신뢰가 올라간다.

우선순위 — 1번은 한 번 사면 끝나지만 2번은 매일 나간다. 이 사이트는 하루에 엔진 39대분의 출력을 오르내린다.

6장   즉시 착수 — 시운전

헤드라인 시운전 데이터는 저장 방식만 바꾸면, 현장 AI의 기준선이 공짜로 생긴다.

좌우 대비 + 숫자 3개. 슬라이드 한 장의 한계다.

|  | 지금 | 제안 |
| --- | --- | --- |
| 흐름 | 시운전 → 합격 / 불합격 판정 → 원시 데이터 남지 않음 | 시운전 → 개체별 지문 저장 → 현장 이상 판별의 기준선 |
| 추가로 남길 것 | — | ① 부하 단계별 전 채널 동시 기록 ② 부하 변동 지령 후 응답 시간·오버슈트 ③ 냉기동 / 온기동 각각의 소요 시간 ④ 각 센서가 정상일 때 흔들리는 폭 ⑤ 기통별 실제 편차값 (합격 여부가 아니라 숫자) ⑥ 위 전부를 제조번호에 붙여 저장 |

핵심은 ④다. 정상일 때 얼마나 흔들리는지를 모르면, 현장에서 값이 흔들려도 고장인지 원래 그런 것인지 판별할 수 없다. 슬라이드에는 ④만 굵게 하고 나머지는 흐리게.

기준선이 있으면 무엇이 되나 — 숫자 3개만 올린다.

| # | 효과 | 수치 | 슬라이드 표기 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 계측 이상 즉시 판별 | 동결 97.6% / 2%p 편향 92.6% / 3%p 드리프트 95.3% (오경보 대당 하루 1건으로 묶은 상태) | "동결 97.6%, 2%p 편향 92.6% 검출" |
| ② | 계측 이중화 | 이웃 유닛 복원 R² 0.955, 57대 중 54대 성립 | "복원 정확도 0.955 · 57대 중 54대" |
| ③ | 개체 자동 그룹핑 | 지문만으로 실제 구획 재현 ARI 0.710 (무작위 배정 상한 0.048) | "우연의 약 14배로 실제 구획 재현" |

| 왜 지금, 시운전에서 | 근거 |
| --- | --- |
| 출하 후엔 못 만든다 | 기준선은 정상일 때만 만들 수 있고, 정상이 보장된 시점은 시운전뿐이다 |
| 추가 계측이 필요 없다 | 이미 돌리고 있는 시험에서 나오는 데이터다. 저장 방식만 바꾸면 된다 |
| 경쟁사가 못 한다 | 엔진을 사다 붙이는 쪽은 시운전 데이터에 접근할 수 없다 |

주의 — 헤드라인에 'AI 플랫폼'을 쓰지 말 것. 이 장은 시운전 절차 변경으로 읽혀야 사업부장 선에서 결정된다. IT 프로젝트로 보이면 예산 심의로 넘어간다.

7장   중기 — LLM 플랫폼

헤드라인 질문이 바뀌면 봐야 할 피처가 통째로 바뀐다. 그 지도를 만드는 것이 플랫폼이다.

| 블록 | 내용 | 수치 / 예시 |
| --- | --- | --- |
| 문제 | 지금은 부하·온도·진동·압력을 한 화면에 다 띄우고, 무엇을 봐야 하는지는 보는 사람이 판단한다. 채널이 늘수록 판단이 더 어려워진다 | "다 보여준다"가 곧 "아무것도 안 알려준다" |
| 실측 증거 | 같은 채널이 한쪽 질문엔 답이고 다른 쪽엔 무용지물 | 지금 부하가 얼마나 되나 → 시계 69% 설명 곧 급변이 오나 → 시계 0% 설명, 직전 상태 45배 |
| 해법 | 상주 엔지니어에게 묻듯 질문하면, 그 질문에 유효한 피처만 골라 근거 수치와 함께 답한다 | 자연어 질의 → 검증된 설명력으로 답변 |

스키마 — 표 4개면 시작할 수 있다.

| 테이블 | 컬럼 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| timeseries | unit_id, ts, channel, value, quality_flag | 원천 계측 |
| asset | unit_id, 기종, 정격, 사이트, 설치일, 시운전 지문 | 동종 유닛 묶기 |
| event | 기동 / 정지, 트립, 알람, 정비 이력 | 라벨 |
| explanatory_catalog | 질문, 피처, 설명력, horizon, 검증일자 | 차별점 |

마지막 표가 핵심이다. LLM이 자연어로 답할 때 "이 피처가 이 질문을 몇 % 설명한다"를 검증된 수치로 근거 삼는다. 없으면 그냥 챗봇이고, 있으면 상주 엔지니어다. 이번에 만든 결과가 이 표의 첫 세 행이 된다.

도식 자리 — 좌측 '지금: 대시보드에 채널 12개', 우측 '제안: 질문 하나 → 유효 피처 2개 + 근거'. 대비 도식 하나면 충분하다.

8장   기대효과와 다음 액션

헤드라인 절감액을 계산하는 데 필요한 사내 숫자는 다섯 개다.

| 원가 항목 | 기대 효과 | 지금 말할 수 있는 것 |
| --- | --- | --- |
| 연료비 | 공회전 예비를 상시 → 조건부로 전환 | 1시간 전 경보 정밀도 28.2% (무작위 0.8% 대비 35배) |
| CAPEX | 예비기 산정 근거 확보 | 독립 가정으로 잡으면 필요량의 40%만 준비됨 (2.6배 과소) |
| 페널티 | 계측 고장이 트립으로 이어지는 경로 차단 | 54 / 57대 복원 가능 |
| 정비비 | 정기점검 → 상태기반 전환 | 계측 이상 즉시 판별 (동결 97.6%) |

절감액(원)은 아직 못 낸다. 이 문장을 슬라이드에 넣어라. 빼면 반드시 질문이 나오고, 넣으면 다음 표가 자동으로 요청 사항이 된다.

받아야 하는 숫자 5개 — 전부 사내에 있다.

| # | 필요 데이터 | 쓰이는 곳 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 힘센 부분부하 연료소비율 곡선 (50 / 75 / 100% 부하, g/kWh) | 연료비 절감액 |
| 2 | 기동 시간 — 냉기동 / 온기동 각각 | 경보 리드타임 설계 |
| 3 | 기동 1회당 정비비 상당 (정비 주기 소모분 환산) | 정비비 절감액 |
| 4 | 엔진 1대 설치 단가 (발전설비 일체 기준) | CAPEX 절감액 |
| 5 | 계약상 가용률 보증 조건 / 미공급 페널티 | 리스크 비용 |

계산 구조 — 공회전 예비 N대를 상시에서 조건부로 전환 → 연간 공회전 시간 감소 × 부분부하 연료소비율 = 연료비 절감액. 여기서 경보 실패 시 미공급 리스크 × 페널티를 빼면 순효과. 다섯 숫자가 들어오면 하루 안에 계산된다.

시운전 쪽에서 이번 주에 확인할 것 3개.

| # | 확인 사항 | 아니오일 때 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 시운전 계측이 원시 시계열로 저장되나, 합격 판정값만 남나 | 저장 방식 변경이 1단계 |
| 2 | 제조번호 단위로 조회 가능한가 | 식별자 연결 작업 필요 |
| 3 | 샘플링 주기가 초 단위인가 | 분 단위면 응답 특성을 못 본다 |

추가 — 최근 출하분 중 현장 운전 중인 개체가 있으면, 같은 제조번호의 시운전 데이터와 현장 데이터를 붙여 이번 달에 결론을 낼 수 있다.

백업   질의응답 대비 — 미리 준비할 답

| 예상 질문 | 답변 |
| --- | --- |
| 이거 IT부서 일 아닌가 | 시운전 시험 절차는 그대로고 저장 스키마만 바뀝니다. 새 계측기도, 새 시험 항목도 없습니다. |
| 2019년 데이터로 지금을 말할 수 있나 | GPU 학습 부하 이전 데이터라 모든 수치가 하한입니다. 수천 장 GPU가 동기화돼 움직이는 AI 부하는 급변이 더 크고 불규칙합니다. 즉 실제 사이트는 여기보다 나쁩니다. |
| MW 숫자는 어떻게 나온 건가 | 트레이스가 비율만 제공하므로 도메인별 용량이 같다고 가정하고 1,000MW로 환산했습니다. 자릿수 감각용이며 설계값이 아닙니다. |
| 엔진 예지정비는 되나 | 이 데이터에는 진동·온도·연료유량이 없어 엔진 자체의 예지정비는 검증되지 않았습니다. 검증한 것은 부하 급변의 예측 가능성과 계측 신뢰도입니다. 엔진 예지정비는 시운전 데이터 확보 후 별도 단계입니다. |
| 숫자를 믿을 수 있나 | 학습 1~20일 / 검증 21~31일로 한 번만 나누고 검증 구간에서는 재학습하지 않았습니다. 미래 정보가 피처로 새지 않는지 확인하는 테스트 6종을 통과했습니다 — 21일차 이후 데이터를 크게 오염시켜도 20일차 이전 피처가 비트 단위로 동일해야 통과합니다. |
| 경쟁사는 이미 하고 있지 않나 | Wärtsilä가 Expert Insight로 먼저 와 있습니다. 다만 우리에게 없는 것은 데이터가 아니라 레이어입니다. 힘센을 직접 설계·생산하고 동일 기종 104대를 한 사이트에 넣는 위치는 우리 쪽입니다. 계측 복원이 실패한 3대는 전부 동종 동료가 없던 개체였습니다 — 단일 기종 대량 납품 자체가 이 소프트웨어의 전제조건입니다. |

백업   전체 수치표

| 구분 | 지표 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 규모 | 508,896행 · 57개 전력 도메인 · 2019년 5월 · 5분 간격 · 결측 없음 |
|  | 분할 | 학습 1~20일 / 검증 21~31일 · 검증 구간 재학습 없음 |
| 부하 급변 | 1시간 1대분(9.6MW) 이상 | 하루 2.1회 · 2대분 이상 주 1.1회 |
|  | 하루 최대 급변 | 중앙값 17.9MW(1.9대) · 최악일 30.1MW(3.1대) |
|  | 하루 총 변동 이동거리 | 376 MW/일 (39대분) · 최대 457 MW/일 |
| 시계 설명력 | 부하 레벨 | R² 0.69 |
|  | 급변 여부 | 설명력 −2.3% · AUC 0.55 (학습 구간에서도 4.0%) |
|  | 5분 × 요일 | 학습 18.4% → 검증 −13.2% |
|  | 전체 피처 | 설명력 25.1% · AUC 0.92 · 정밀도 28.2% (35배) |
| 직전 상태 | 평온 후 / 급변 후 | 0.59% → 26.6% (45배) |
| 호기 간 결합 | 유효 독립 유닛 | 증분 11.3 / 57 · 레벨 5.5 / 57 |
|  | 예비력 배율 | 5분 2.60배 · 1시간 2.96배 |
|  | 동시 상승 비율 | 72.3% (평시 43.4%) |
| 가상센서 | 복원 정확도 | R² 중앙값 0.955 · 54 / 57대 성립 |
| 고장 주입 | 동결 / 편향 / 드리프트 | 97.6% / 2%p 92.6% / 3%p 95.3% (오경보 대당 하루 1건) |
| 군집화 | 실제 구획 재현 | ARI 0.710 (무작위 배정 상한 0.048) |
| 일 단위 추세 | 31일간 변화 | 측정 전력 +2.61%p · 생산 전력 +0.96%p · 헤드룸 +1.65%p(+18.5%) · 일중 변동폭 −1.47%p(−23%) |