전력데이터 기반 발전설비 운전 최적화

예비력 산정식과 급변 사전 대응 — 192 MW 데이터센터 전용 발전설비(힘센 20대) 기준 실측 검증

부하 급변은 시간대로 설명되지 않는다(판별력 0.55). 실시간 상태를 쓰면 0.92까지 오르며, 상위 경보 정밀도 기준 무작위 대비 35배다. 동시에 유닛 간 상관을 실측하면 필요 추종여력이 통상 설계값의 약 2배로 나온다.

1. 요약

본 보고서는 데이터센터 전용 발전설비의 부하 급변 특성을 공개 실측 데이터로 검증하고, 그로부터 예비력 산정식과 운전 대응 방안을 도출한 결과를 정리한다. 검증에는 Google이 공개한 2019년 데이터센터 전력 트레이스(57개 전력 도메인 × 5분 간격 × 31일, 508,896행)를 사용했으며, 사이트 총부하율을 9.6 MW급 힘센엔진 20대(정격 192 MW) 구성으로 환산했다.

세 가지 결과가 나왔다.

부하 급변의 크기는 엔진 절반 수준이나, 매일 반복된다. 1시간 기준 관측 최대 급변은 5.8 MW로 사이트 정격의 3.0%(엔진 0.60대분)이며, 엔진 4분의 1대분 이상의 급변은 하루 1.1회 발생한다. 반면 플랜트가 하루에 오르내리는 출력 총량은 72 MW로 엔진 7.5대분에 달한다.

급변 시점은 시간대로 설명되지 않는다. 하루 중 시각 하나만으로 급변 여부를 설명한 결과 검증 구간 설명력이 −2.3%, 판별력 0.55로 무작위와 구분되지 않았다. 동일한 시계 피처가 부하 *레벨*은 69% 설명한다는 점에서, 이는 데이터나 방법의 문제가 아니라 레벨과 급변이 서로 다른 질문이기 때문이다.

급변을 지배하는 것은 실시간 상태다. 직전 구간에 급변이 있었다는 사실 하나가 다음 구간 급변 확률을 0.59%에서 26.6%로 45배 높인다. 가용 피처를 모두 사용하면 판별력이 0.92에 도달하며, 상승분의 97%는 '현재 부하 수준'과 '최근 움직임' 두 그룹에서 나온다.

이로부터 두 가지 산출물이 도출된다. 첫째는 유닛 간 상관을 반영한 예비력 산정식 φ(N)이며, 둘째는 1시간 전 급변 경보다. 전자는 통상 설계가 필요 추종여력의 절반만 확보하고 있음을 지적하고, 후자는 상시 공회전 예비를 조건부 대기로 전환할 근거가 된다.

2. 배경과 문제 정의

AI 수요 확대로 계통 접속 대기가 길어지면서, 데이터센터는 부지 내 가스엔진 발전을 예비전원이 아닌 주전원으로 채택하는 사례가 늘고 있다. 이 구조에서 발전설비는 계통과 다른 조건에 놓인다. 계통은 거대한 관성이 부하 변동을 흡수하지만, 부지 내 엔진 함대는 부하 변화를 엔진 대수와 출력으로 직접 따라가야 한다. 따라서 부하가 언제 얼마나 튀는지가 설비 구성과 운전 방식을 그대로 결정한다.

현행 관행은 두 가지 가정 위에 서 있다.

시간대 가정 — 부하가 일주기를 그리므로 시간대별로 기동 대수를 배정하면 된다.

독립 가정 — 유닛을 N대 병렬로 붙이면 변동이 서로 상쇄되어 집합 변동이 √N만큼 줄어든다.

두 가정 모두 부하 *레벨*에 대해서는 합리적이다. 그러나 부하 *급변*에 대해서도 성립하는지는 검증된 바 없다. 본 보고서는 그 두 가정을 각각 실측으로 시험한다.

3. 검증 설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 데이터 | Google powerdata_2019 공개 트레이스 · 57개 전력 도메인 · 2019년 5월 · 5분 간격 · 508,896행 · 결측 없음 |
| 환산 | 사이트 총부하율 = 57개 도메인 평균 부하율. 정격 192 MW(9.6 MW × 20대)로 환산 |
| 급변 정의 | 다음 h 구간 부하 상승폭이 학습 구간 상위 1%를 초과하는 경우(0/1). 임계값은 학습 구간에서 확정해 검증 구간에 그대로 적용 |
| 분할 | 학습 1~20일 / 검증 21~31일. 한 번만 분할하고 검증 구간에서는 재학습하지 않음 |
| 설명력 지표 | 이탈도 설명률 1 − D_model/D_null. 0/1 타깃에서 R²에 대응하며, 음수는 기저율만 사용하는 것보다 열등함을 뜻함 |
| 누출 검증 | 미래 정보가 피처로 새지 않는지 확인하는 테스트 6종 통과. 21일차 이후 데이터를 오염시켜도 20일차 이전 피처가 비트 단위로 동일해야 통과 |

4. 결과 1 — 부하 급변의 크기와 빈도

| 구간 | 표준편차 | p99 | 관측 최대 | 정격 대비 | 엔진 환산 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5분 | 0.3 MW | 0.9 MW | 1.8 MW | 1.0 % | 0.19대 |
| 15분 | 0.7 MW | 2.0 MW | 4.1 MW | 2.1 % | 0.43대 |
| 30분 | 1.0 MW | 2.8 MW | 4.4 MW | 2.3 % | 0.46대 |
| 1시간 | 1.4 MW | 4.0 MW | 5.8 MW | 3.0 % | 0.60대 |

단일 급변의 크기는 엔진 한 대에 미치지 못한다. 그러나 빈도와 누적량이 실제 운전 부담을 결정한다.

| 지표 | 값 | 해석 |
| --- | --- | --- |
| 엔진 0.25대분(2.4 MW) 이상 급변 | 하루 1.1회 | 1시간 기준, 비중첩 구간 |
| 하루 총 변동 이동거리 | 72 MW / 일 | 엔진 7.5대분의 출력을 매일 오르내림 |
| 평균 부하율 | 69.0 % | 평균 출력 132.5 MW, 연간 1,161 GWh |

피크와 저점의 차이는 엔진 0.6대분에 불과하지만, 플랜트가 하루에 실제로 움직이는 출력 총량은 엔진 7.5대분이다. 부하추종 작업량이 피크 크기의 12배라는 뜻이며, 설비 사양이 아니라 운전 로직이 원가를 결정하는 이유가 여기에 있다.

5. 결과 2 — 시간대는 급변을 설명하지 않는다

5.1 결과

피처를 '하루 중 시각' 하나로 고정하고, 해상도와 달력 조합을 바꾼 네 가지 변형을 시험했다. 하한(기저율만 사용)과 상한(가용 피처 전체)을 양 끝에 두어 비교 기준을 고정했다.

| 피처 구성 | 검증 설명력 | 판별력 (AUC) |
| --- | --- | --- |
| 기저율만 (하한) | 0.0 % | 0.500 |
| 시각 — 1시간 해상도 | −0.4 % | 0.525 |
| 시각 — 5분 해상도 | −2.3 % | 0.550 |
| 시각 × 주말 여부 | −0.8 % | 0.514 |
| 시각 × 요일 (5분 해상도) | −13.2 % | 0.542 |
| 가용 피처 전체 (상한) | +25.1 % | 0.923 |

시계 계열 네 구성이 모두 0 이하다. 판별력도 0.51~0.55로 동전 던지기(0.500)와 실질적으로 구분되지 않는다. 시간대별 급변 확률의 실제 분포 역시 같은 결론을 가리킨다 — 확률이 가장 높은 시각은 18시(1.44%), 가장 낮은 시각은 12시(0.51%)이며 전일 평균은 0.80%다. 가장 위험한 시간대라 하더라도 평균의 1.8배에 그친다.

5.2 시계가 부적절한 피처인 것은 아니다

이 결과가 '시각이 무의미한 변수'라는 뜻으로 읽히면 곤란하다. 동일한 시계 피처로 부하 레벨을 설명하면 결과가 정반대다.

| 설명 대상 | 시계 하나의 설명력 |
| --- | --- |
| 부하 레벨 (측정 전력) | R² 0.693 |
| 부하 변화량 (증분) | R² −0.008 |
| 급변 여부 (0/1) | −2.3 % |

같은 피처가 부하 레벨은 69% 설명하고 급변은 0% 설명한다. 일주기가 뚜렷하므로 '지금 얼마나 쓰고 있는가'는 시계로 상당 부분 답이 되지만, '곧 튈 것인가'는 그렇지 않다. 현행 편성표 방식이 전자에서 작동해 온 사실이 후자에서도 작동함을 보장하지 않는다.

5.3 해상도를 높이면 개선되는가

'시간대 구분이 거칠어서 그렇다, 더 잘게 나누면 잡힌다'는 반론이 예상된다. 결과는 반대다. 5분 해상도에 요일까지 곱한 구성은 학습 구간에서 설명력 18.4%, 판별력 0.870을 보이지만, 동일한 모델을 검증 구간에 적용하면 설명력 −13.2%, 판별력 0.542로 붕괴한다. 1시간 해상도에서도 학습 구간 설명력은 0.5%에 불과하다. 과적합을 걷어내고 보면 달력이 담고 있는 정보량 자체가 0에 가깝다.

6. 결과 3 — 실시간 상태가 급변을 지배한다

6.1 직전 상태의 효과

| 조건 | 다음 구간 급변 확률 | 기준 대비 |
| --- | --- | --- |
| 직전 구간이 평온했을 때 | 0.59 % | 기준 |
| 전일 평균 | 0.80 % | 1.4배 |
| 가장 위험한 시간대 (18시) | 1.44 % | 2.4배 |
| 직전 구간에 급변이 있었을 때 | 26.6 % | 45배 |

달력이 움직이는 폭(2.4배)과 상태가 움직이는 폭(45배)이 한 자릿수 이상 차이난다.

6.2 판별력은 무엇이 올렸나

판별력 0.55 → 0.92의 상승분이 어디에서 나오는지 확인하기 위해, 피처를 그룹 단위로 누적 추가하며 동일한 학습기로 재측정했다.

| 누적 피처 그룹 | AUC (5분) | 증분 | AUC (1시간) | 증분 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 시계 (시각·요일) | 0.547 | — | 0.536 | — |
| ② 현재 부하 수준 | 0.751 | +0.204 | 0.878 | +0.343 |
| ③ 최근 움직임 | 0.916 | +0.165 | 0.891 | +0.012 |
| ④ 최근 변동성 | 0.917 | +0.001 | 0.896 | +0.006 |
| ⑤ 함대 상태 | 0.921 | +0.004 | 0.901 | +0.005 |
| ⑥ 2번째 센서 채널 | 0.923 | +0.002 | 0.907 | +0.006 |

두 그룹이 전부다. ② 현재 부하 수준(현재 부하율, 하루 평균 대비 이탈, 함대 평균 대비 위치)과 ③ 최근 움직임(직전 5·15·30분 증분)을 넣으면 5분 horizon에서 0.547 → 0.916에 도달하며, 전체 상승폭의 97%가 여기서 나온다. 나머지 세 그룹은 합쳐서 +0.007이다.

물리적으로도 설명된다. 급변은 '상위 1% 상승'으로 정의되므로, 현재 부하가 낮은 자리에 있으면 올라갈 여지가 크고 이미 천장 근처면 못 올라간다. 또한 부하는 한 스텝에 뛰지 않고 계단식으로 오르므로, 직전 증분이 이미 그 시작을 보여준다. 시계는 이 둘 중 어느 것도 모른다 — '지금 몇 시인가'만 알고 '지금 어디에 있고 방금 어디로 움직였나'는 모른다.

6.3 함대 정보의 역할

함대 상태(⑤)는 AUC 기준으로는 +0.005에 그치지만, 상위 알람 정밀도로 보면 다르다. 1시간 horizon에서 17.4% → 22.2%로 상승한다. AUC가 전체 순위 품질인 반면 정밀도는 가장 위험하다고 지목한 상위 건의 품질이므로, 함대 정보는 순위의 꼭대기를 골라내는 데 기여한다. 운영에서 실제로 사용하는 것은 꼭대기이므로 이쪽이 실질적이다.

정밀도 28.2%(5분·1시간 기준) = 상위 경보 100건 중 28건이 실제 급변. 기저율 0.8% 대비 35배.

7. 예비력 산정식 φ(N)

유닛이 서로 독립이면 집합 변동은 √N으로 줄어든다. 실측은 그렇지 않다. 평균 쌍별 상관 ρ̄를 도입하면 보정계수가 다음과 같이 닫힌 형태로 정리된다.

φ(N) = √( 1 + (N − 1) · ρ̄ )

R = k · φ(N) · σ_unit · C / √N

| 기호 | 뜻 | 값 |
| --- | --- | --- |
| ρ̄ | 유닛 간 평균 쌍별 상관 (1시간 증분) | 0.148 (실측) |
| N | 병렬 대수 | 20 |
| φ(20) | 독립 가정 대비 보정계수 | 1.95 |
| k | 신뢰수준 배수 | 3σ |
| σ_unit | 유닛별 램프 표준편차 | 실측 |
| C | 사이트 정격 | 192 MW |

적용 결과는 다음과 같다.

| 산정 방식 | 1시간 기준 필요 추종여력 |
| --- | --- |
| 독립 가정 (φ = 1) — 통상 설계 | 2.4 MW |
| 실측 상관 반영 (φ = 1.95) | 4.7 MW |
| 차이 | +2.3 MW (약 2배) |

공식이 실측과 맞는다. 57개 유닛에서 공식 예측 φ = 3.05, 직접 측정값 2.94로 3% 이내에서 일치한다. 즉 ρ̄ 하나만 측정하면 임의의 병렬 대수 N에 적용할 수 있다. 통상 설계는 φ = 1을 쓰므로 필요 추종여력의 절반만 확보하며, 오차 방향은 항상 모자라는 쪽이다.

8. 전략적 함의

8.1 판매량은 줄지 않고 늘어난다

정확한 예비력 산정은 '엔진을 덜 사도 된다'가 아니라 '이만큼 없으면 트립난다'를 뜻한다. 따라서 이 산정식은 영업 제안이 아니라 리스크 고지의 형식을 띠며, 반박이 어렵다. 20대 규모에서는 절대량이 크지 않으나, 사이트 규모가 커질수록 φ(N)이 상승하므로 효과가 비례 이상으로 증가한다. 참고로 57대 규모에서는 φ = 2.94다.

8.2 가용률 보증이 가능해진다

보호계전은 계측값을 신뢰해 동작한다. 계측이 상실되면 안전 측으로 트립하므로, 센서 하나의 고장이 그대로 미공급 이벤트가 된다. 엔진은 정상인데 계약상 페널티가 발생하는 구조이며, 이 때문에 현재는 가용률을 계약에 강하게 걸기 어렵다.

검증 결과가 그 경로를 끊는다.

| 항목 | 실측 결과 |
| --- | --- |
| 이웃 유닛 기반 계측 복원 | R² 중앙값 0.955, 57대 중 54대에서 성립 |
| 주입 고장 검출 — 동결 | 97.6 % |
| 주입 고장 검출 — 2 %p 편향 | 92.6 % (1 %p는 60.9%) |
| 주입 고장 검출 — 3 %p 드리프트 | 95.3 % |
| 오경보 수준 | 대당 하루 1건으로 고정한 상태의 값 |

복원에 실패한 3대는 모두 같은 급의 동료 유닛이 없던 개체였다. 이는 기법의 한계가 아니라 성립 조건을 알려준다 — 동종 유닛이 병렬로 존재해야 계측 이중화가 성립한다. 단일 기종 대량 납품이 이 로직의 전제조건이며, 역으로 이 로직이 단일 기종 납품을 정당화한다.

8.3 연료비는 부수적이다

급변 경보를 이용해 상시 공회전 예비를 조건부 대기로 전환하면 연료비가 절감된다. 다만 이 규모에서는 절대액이 크지 않다.

| 가정 — 공회전에 따른 플랜트 효율 손실 | 연간 절감 |
| --- | --- |
| 0.3 %p | 약 3.1억원 |
| 0.5 %p | 약 5.5억원 |
| 1.0 %p | 약 10.8억원 |

전제 — 평균 부하율 69%(실측), 연간 발전량 1,161 GWh, 발전효율 46%, 가스 $4/MMBtu, 환율 1,400원/$. 효율 손실 폭은 가정이며 힘센 부분부하 연료소비율 곡선으로 대체 필요.

따라서 연료비 절감을 전면에 세우지 않는다. 이 항목의 용도는 절감액 자체가 아니라, 입찰 시 총소유비용 비교표에서 경쟁사가 채울 수 없는 항목을 우리가 채우는 것이다.

9. 실행 방안

| 단계 | 기간 | 내용 | 필요 데이터 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 즉시 | 시운전 계측 저장 방식 변경 — 합격 판정값이 아니라 원시 시계열을 제조번호에 붙여 저장. 신규 계측 불필요, 스키마 변경만 | — |
| 1 | 6개월 | 힘센 실기 텔레메트리로 본 검증 재현. ρ̄ 측정 및 φ(N) 확정 | 부하율 시계열 + 타임스탬프 |
| 2 | 1년 | 계측 이중화·고장 검출 현장 실증 → 가용률 보증 문안 확보 | 트립·정비 이력, 다채널 계측 |
| 3 | 2~3년 | 질문별 유효 피처 카탈로그 위에 질의 계층 구축, 서비스 계약 번들 | 사이트 접속, 운영 조직 |

1단계 진입에 필요한 데이터는 두 개 컬럼뿐이다. 부하율 시계열과 타임스탬프가 있으면 6.2절의 ②③ 그룹이 전부 생성되며, 이는 판별력 상승분의 97%에 해당한다. 따라서 초기 검증 비용은 사실상 인력 시간에 국한된다.

착수 전 확인 사항

시운전 계측이 원시 시계열로 저장되는가, 합격 판정값만 남는가

제조번호 단위로 조회 가능한가

샘플링 주기가 초 단위인가 (분 단위면 응답 특성 관측 불가)

최근 출하분 중 현장 운전 중인 개체가 있는가 (있으면 시운전↔현장 대조로 즉시 검증 가능)

10. 전제와 한계

환산 전제 — 트레이스가 용량 대비 비율만 제공하므로 도메인별 용량이 동일하다고 가정했다. MW 환산값은 자릿수 감각용이며 설계값이 아니다.

데이터 시점 — 2019년, GPU 학습 부하 이전이다. 수천 장의 GPU가 동기화되어 움직이는 AI 부하는 급변이 더 크고 불규칙하므로, ρ̄와 급변 규모는 모두 하한으로 읽어야 한다.

기간 — 한 달치이므로 계절성은 검증할 수 없다.

미검증 영역 — 진동·온도·연료유량이 없어 엔진 자체의 예지정비는 검증되지 않았다. 본 보고서가 검증한 것은 부하 급변의 예측 가능성과 계측 신뢰도다.

가정 항목 — 발전효율 46%, 가스 $4/MMBtu, 공회전 효율 손실 0.3~1.0%p는 가정이며 사내 실측값으로 대체해야 한다. 대체하더라도 8절의 우선순위(가용률 보증 ≫ 예비력 산정 > 연료비)는 바뀌지 않는다.

부록 A. 전체 수치

| 구분 | 지표 | 값 |
| --- | --- | --- |
| 데이터 | 규모 | 508,896행 · 57개 전력 도메인 · 2019년 5월 · 5분 간격 · 결측 없음 |
|  | 분할 | 학습 1~20일 / 검증 21~31일 · 검증 구간 재학습 없음 |
| 부하 급변 | 1시간 관측 최대 | 5.8 MW = 정격 3.0% = 엔진 0.60대분 |
| (192 MW 기준) | 1시간 p99 | 4.0 MW = 엔진 0.42대분 |
|  | 0.25대분 이상 급변 | 하루 1.1회 (1시간, 비중첩) |
|  | 하루 총 변동 이동거리 | 72 MW/일 = 엔진 7.5대분 |
|  | 평균 부하율 / 연간 발전량 | 69.0% / 1,161 GWh |
| 시계 설명력 | 부하 레벨 | R² 0.693 |
|  | 급변 여부 | −2.3% · AUC 0.550 |
|  | 5분 × 요일 | 학습 18.4% → 검증 −13.2% |
|  | 전체 피처 | 25.1% · AUC 0.923 |
|  | 시간대 진폭 | 최고 18시 1.44% / 최저 12시 0.51% / 평균 0.80% |
| 실시간 상태 | 평온 후 / 급변 후 | 0.59% → 26.6% (45배) |
|  | 판별력 사다리 (5분) | 시계 0.547 → +현재 수준 0.751 → +최근 움직임 0.916 → 최종 0.923 |
|  | 상위 경보 정밀도 | 28.2% (기저율 0.8%, 35배) |
| 유닛 간 결합 | 평균 쌍별 상관 ρ̄ | 0.107 (5분) / 0.148 (1시간) |
|  | φ(20) / φ(57) | 1.95 / 3.05 (실측 2.94) |
|  | 필요 추종여력 (20대, 1시간) | 독립 가정 2.4 MW → 실측 4.7 MW |
| 계측 신뢰도 | 이웃 기반 복원 | R² 중앙값 0.955 · 54/57대 |
|  | 주입 고장 검출 | 동결 97.6% / 2%p 편향 92.6% / 3%p 드리프트 95.3% |
|  | 오경보 | 대당 하루 1건 고정 |

부록 B. 예상 질의

| 질의 | 답변 |
| --- | --- |
| 2019년 데이터로 현재를 말할 수 있는가 | GPU 학습 부하 이전 데이터이므로 모든 수치가 하한이다. 동기화된 AI 부하는 급변이 더 크고 불규칙하며, 이는 결론의 방향을 강화한다. |
| MW 수치는 어떻게 산출했는가 | 트레이스가 비율만 제공하므로 도메인별 용량 동일 가정 하에 192 MW로 환산했다. 자릿수 감각용이며 설계값이 아니다. |
| 판별력 0.55와 0.92는 무엇의 차이인가 | 둘 다 검증 구간 값이다. 0.55는 하루 중 시각 하나만 사용한 경우, 0.92는 가용 피처를 모두 사용한 경우다. 학습/검증의 차이가 아니다. |
| 숫자를 신뢰할 수 있는가 | 학습 1~20일 / 검증 21~31일로 한 번만 분할하고 검증 구간에서는 재학습하지 않았다. 미래 정보 누출 방지 테스트 6종을 통과했다. |
| 엔진 예지정비도 되는가 | 이 데이터에는 진동·온도·연료유량이 없어 검증되지 않았다. 검증한 것은 부하 급변 예측과 계측 신뢰도이며, 엔진 예지정비는 실기 데이터 확보 후 별도 단계다. |
| 경쟁사가 이미 하고 있지 않은가 | 선행 사례가 존재한다. 다만 계측 복원이 실패한 3대가 모두 동종 동료가 없던 개체였다는 점에서, 단일 기종 대량 납품이 이 로직의 전제조건이다. 그 조건을 충족하는 위치에 우리가 있다. |

Source: Google powerdata 2019 opensource trace · training window 1~20d / test window 21~31d